## 监督性监测数据
任务名称 | 企业名称 | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 限值 | 监测日期 | 实测/进口/昼间 | 折算/排放/夜间 | 废气排放 | [5 empty] | 废水排放 |  |  | 无组织 |  |  |  | 周边环境——环境空气 |  |  |  |  | 周边环境——地表水 |  |  |  | 周边环境——地下水 |  | 周边环境——土壤 |  |  |  |  | 周边环境——噪声 |  | 厂界噪声 |  | 废气/废水比对
[10 empty] | 流量(m3/h) | 温度(℃) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 流量(m３/s) | 水温(℃) | 生产负荷(%) | 风向 | 风速（m/s） | 温度(℃) | 压力(kPa) | 湿度(%) | 气温（℃） | 气压(kPa) | 风速(m/s) | 风向 | 流量(m３/s) | 感官描述 | 有无漂浮物 | 有无油 | 井深（m） | 水位（m） | 采样深度(m) | 土壤颜色 | 土壤水分(%) | 土壤利用类型 | pH值 | 声源(dB(A)) | 风速(m/s) | 声源(dB(A)) | 风速(m/s) | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果
2019年8月焦作市市直监督性监测 | 焦作坚固水泥有限公司 | 废气 | 水泥粉磨 | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 10 | 2019-08-21 | 1.1 | 1.1 | 29500 | 83.1 | 2.8 |  | 15.9 | 100
2019年8月焦作市市直监督性监测 | 焦作金冠嘉华电力有限公司 | 废气 | 4#锅炉 | 氮氧化物 | 河南省地方标准-燃煤电厂大气污染物排放标准 | 50 | 2019-08-29 | 20 | 22 | 445000 | 47.3 | 9.9 | 7.44 | 11.9 | 75.5
2019年8月焦作市市直监督性监测 | 焦作金冠嘉华电力有限公司 | 废气 | 4#锅炉 | 二氧化硫 | 河南省地方标准-燃煤电厂大气污染物排放标准 | 35 | 2019-08-29 | 9 | 10 | 445000 | 47.3 | 9.9 | 7.44 | 11.9 | 75.5
2019年8月焦作市市直监督性监测 | 焦作金冠嘉华电力有限公司 | 废气 | 4#锅炉 | 烟尘 | 河南省地方标准-燃煤电厂大气污染物排放标准 | 10 | 2019-08-29 | 4.8 | 5.3 | 445000 | 47.3 | 9.9 | 7.44 | 11.9 | 75.5
2019年8月焦作市市直监督性监测 | 焦作金冠嘉华电力有限公司 | 废气 | 3#锅炉 | 氮氧化物 | 河南省地方标准-燃煤电厂大气污染物排放标准 | 50 | 2019-08-28 | 33 | 33 | 500000 | 49.3 | 10.6 | 5.91 | 13.5 | 83.4
2019年8月焦作市市直监督性监测 | 焦作金冠嘉华电力有限公司 | 废气 | 3#锅炉 | 二氧化硫 | 河南省地方标准-燃煤电厂大气污染物排放标准 | 35 | 2019-08-28 | <3 | <3 | 500000 | 49.3 | 10.6 | 5.91 | 13.5 | 83.4
2019年8月焦作市市直监督性监测 | 焦作金冠嘉华电力有限公司 | 废气 | 3#锅炉 | 烟尘 | 河南省地方标准-燃煤电厂大气污染物排放标准 | 10 | 2019-08-28 | 4.2 | 4.2 | 500000 | 49.3 | 10.6 | 5.91 | 13.5 | 83.4
2019年8月焦作市市直监督性监测 | 焦作市赛雪白水泥有限公司 | 废气 | 窑尾 | 氮氧化物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 320 | 2019-08-20 | 3 | 3 | 71600 | 176.6 |  | 6.27 | 11.8 | 73
2019年8月焦作市市直监督性监测 | 焦作市赛雪白水泥有限公司 | 废气 | 窑尾 | 二氧化硫 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 100 | 2019-08-20 | 3 | 3 | 71600 | 176.6 |  | 6.27 | 11.8 | 73
2019年8月焦作市市直监督性监测 | 焦作市赛雪白水泥有限公司 | 废气 | 窑尾 | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 20 | 2019-08-20 | 2.6 | 1.9 | 71600 | 176.6 |  | 6.27 | 11.8 | 73
2019年8月焦作市市直监督性监测 | 焦作市中晶水泥有限责任公司 | 废气 | 窑头（东） | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 20 | 2019-08-22 | 0.5 | 0.5 | 232000 | 134.8 | 2.4 |  | 15 | 80
2019年8月焦作市市直监督性监测 | 焦作市中晶水泥有限责任公司 | 废气 | 窑尾（东） | 氮氧化物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 320 | 2019-08-22 | 44 | 35 | 164000 | 113.7 | 8.8 | 8.72 | 14.9 | 80
2019年8月焦作市市直监督性监测 | 焦作市中晶水泥有限责任公司 | 废气 | 窑尾（东） | 二氧化硫 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 100 | 2019-08-22 | 1.5 | 1.5 | 164000 | 113.7 | 8.8 | 8.72 | 14.9 | 80
2019年8月焦作市市直监督性监测 | 焦作市中晶水泥有限责任公司 | 废气 | 窑尾（东） | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 20 | 2019-08-22 | 0.5 | 0.5 | 164000 | 113.7 | 8.8 | 8.72 | 14.9 | 80
2019年8月焦作市市直监督性监测 | 焦作市中晶水泥有限责任公司 | 废气 | 窑尾（西） | 氮氧化物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 320 | 2019-08-23 | 23 | 23 | 140000 | 145.1 | 5.3 | 10.1 | 17.7 | 81
2019年8月焦作市市直监督性监测 | 焦作市中晶水泥有限责任公司 | 废气 | 窑尾（西） | 二氧化硫 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 100 | 2019-08-23 | 1.5 | 1.5 | 140000 | 145.1 | 5.3 | 10.1 | 17.7 | 81
2019年8月焦作市市直监督性监测 | 焦作市中晶水泥有限责任公司 | 废气 | 窑尾（西） | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 20 | 2019-08-23 | 5.1 | 5.1 | 140000 | 145.1 | 5.3 | 10.1 | 17.7 | 81
2019年8月焦作市市直监督性监测 | 焦作市中晶水泥有限责任公司 | 废气 | 窑头（西） | 颗粒物 | 水泥工业大气污染物排放标准 | 20 | 2019-08-23 | 0.5 | 0.5 | 159000 | 123.9 | 2.3 |  | 27.8 | 81
2019年8月焦作市市直监督性监测 | 焦作万方铝业股份有限公司（热电厂） | 废气 | 5#锅炉 | 氮氧化物 | 河南省地方标准-燃煤电厂大气污染物排放标准 | 50 | 2019-08-27 | <3 | <3 | 898000 | 50.1 | 10 | 6.76 | 9.4 | 71
2019年8月焦作市市直监督性监测 | 焦作万方铝业股份有限公司（热电厂） | 废气 | 5#锅炉 | 二氧化硫 | 河南省地方标准-燃煤电厂大气污染物排放标准 | 35 | 2019-08-27 | <3 | <3 | 898000 | 50.1 | 10 | 6.76 | 9.4 | 71
2019年8月焦作市市直监督性监测 | 焦作万方铝业股份有限公司（热电厂） | 废气 | 5#锅炉 | 烟尘 | 河南省地方标准-燃煤电厂大气污染物排放标准 | 10 | 2019-08-27 | 3.5 | 3.6 | 898000 | 50.1 | 10 | 6.76 | 9.4 | 71
2019年8月焦作市市直监督性监测 | 焦作万方铝业股份有限公司（热电厂） | 废气 | 6#锅炉 | 氮氧化物 | 河南省地方标准-燃煤电厂大气污染物排放标准 | 50 | 2019-08-27 | 29 | 31.6 | 1070000 | 50.6 | 9.7 | 7.23 | 11.2 | 69
2019年8月焦作市市直监督性监测 | 焦作万方铝业股份有限公司（热电厂） | 废气 | 6#锅炉 | 二氧化硫 | 河南省地方标准-燃煤电厂大气污染物排放标准 | 35 | 2019-08-27 | <3 | <3 | 1070000 | 50.6 | 9.7 | 7.23 | 11.2 | 69
2019年8月焦作市市直监督性监测 | 焦作万方铝业股份有限公司（热电厂） | 废气 | 6#锅炉 | 烟尘 | 河南省地方标准-燃煤电厂大气污染物排放标准 | 10 | 2019-08-27 | 8.6 | 9.3 | 1070000 | 50.6 | 9.7 | 7.23 | 11.2 | 69