## 污水处理厂监测数据审核表
XX省/市污水处理厂监测数据审核表
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
山阳区 | 康达环保水务有限公司 | 卫河(大沙河) | 2015/7/6 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/二级标准 | 100000 |  |  | PH值 | 7.41 | 7.68 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 46.7 | 3.2 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.36 | 0.534 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 166 | 22.3 | 100 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 8 | 2 | 40 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00011 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0029 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 180 | 8 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.178 | 0.055 | 2 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | <20 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 21.7 | 1.29 | 30 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 26.4 | 13.6 |  | mg/L
[9 empty] | 石油类 | 0.26 | 0.15 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 5.06 | 0.24 | 5 | mg/L | 是
山阳区 | 康达环保水务有限公司焦作分公司 | 卫河(大沙河) | 2015/7/6 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 100000 |  |  | PH值 | 7.5 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 25.4 | 2.7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.14 | 0.304 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 210 | 22.1 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 16 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00013 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0031 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 195 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.203 | 0.025 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 23.3 | 0.549 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 27 | 13.6 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.22 | 0.12 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 4.78 | 0.24 | 1 | mg/L | 是
修武县 | 康达环保水务有限公司修武分公司 | 卫河(大沙河) | 2015/7/7 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 25000 |  |  | PH值 | 6.88 | 7.66 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 28.4 | 2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.168 | 0.043 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 179 | 39.8 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 16 | 2 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00015 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0014 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 175 | 7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.134 | 0.032 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 20.6 | 2.77 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 29 | 8.56 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.22 | 0.12 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 1.54 | 0.37 | 1 | mg/L | 是
修武县 | 修武县市政污水处理厂 | 卫河(大沙河) | 2015/8/5 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级A标准 | 20000 | 15120.00 | 6134.00 | PH值 | 7.86 | 7.73 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 67.8 | 5.33 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.15 | 0.354 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 233 | 21.4 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 50 | 12 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | <0.0002 | <0.0002 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 245 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.846 | 0.287 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 765 | 1000 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 57.7 | 0.615 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 12 | 5.16 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
博爱县 | 焦作中持水务有限公司博爱分公司 | 卫河(大沙河) | 2015/8/10 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 50000 | 3040.00 | 2900.00 | PH值 | 7.09 | 7.09 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 37 | 5.11 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.627 | 0.204 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 185 | 24.9 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 88 | 8 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00029 | 0.00019 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.0016 | 0.0006 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0026 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.017 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 268 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.33 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 725 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 16 | 2.53 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 23.6 | 3.18 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.35 | 0.15 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 4.38 | 0.21 | 1 | mg/L | 是
武陟县 | 武陟县润天污水处理有限公司 | 共产主义渠 | 2015/8/20 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 30000 |  |  | PH值 | 7.1 | 7.42 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 84.8 | 3.3 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.78 | 0.356 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 209 | 27.3 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 32 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.0009 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.486 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0023 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.008 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 241 | 7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.247 | 0.056 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 24000 | 1000 | 个/L | 否 | 23
[9 empty] | 氨氮 | 19.8 | 3.09 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 55.2 | 12 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.12 | 0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 7.75 | 0.09 | 1 | mg/L | 是
温 县 | 温县污水处理厂 | 蟒河 | 2015/8/17 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 20000 | 45715.00 | 41112.00 | PH值 | 7.28 | 8.13 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 127 | 8.79 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.64 | 0.343 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 335 | 40.2 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 32 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.0012 | 0.0008 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.015 | 0.009 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.006 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0016 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.008 | 0.006 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 560 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 5.16 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 790 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 29.6 | 2.86 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 41.8 | 6.42 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.524 | 0.129 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 3.17 | 0.322 | 1 | mg/L | 是
沁阳市 | 焦作中持水务有限公司 | 蟒河 | 2015/7/29 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 50000 | 27282.00 | 26402.00 | PH值 | 7.6 | 7.57 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 61 | 9.49 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.36 | 0.125 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 312 | 33.8 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 32 | 16 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.0043 | 0.0038 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.135 | 0.013 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.098 | 0.053 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.023 | 0.016 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 125 | 9 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2.56 | 0.104 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 18700 | 993 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 26 | 1.13 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 34.2 | 2.53 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.42 | 0.34 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 5.09 | 0.34 | 1 | mg/L | 是
沁阳市 | 沁阳市源清污水处理有限公司 | 蟒河 | 2015/7/29 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/一级A标准 | 20000 | 224.00 | 212.00 | PH值 | 7.26 | 8.08 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 58.3 | 9.55 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.44 | 0.218 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 256 | 34.1 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 40 | 16 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.002 | 0.0013 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.122 | 0.018 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.098 | 0.052 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.008 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 125 | 10 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2.73 | 0.101 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 9870 | 890 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 24.2 | 2.22 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 32.3 | 3.71 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.43 | 0.37 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 5.11 | 0.35 | 1 | mg/L | 是
孟州市 | 孟州盛方水务有限公司 | 蟒河 | 2015/8/12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级A标准 | 25000 | 22636.00 | 20563.00 | PH值 | 7.62 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 70.6 | 8.45 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 4.02 | 0.3 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 229 | 46.5 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 50 | 15 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.0006 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.0047 | 0.0021 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.128 | 0.036 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.021 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 207 | 6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.97 | 0.42 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 16200 | 820 | 1000 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 32.2 | 2.8 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 41.7 | 12.1 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 2.05 | 0.3 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 6.85 | 0.69 | 1 | mg/L | 是
孟州市 | 孟州市城市污水处理有限公司 | 黄河 | 2015/8/13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 50000 | 46435.00 | 35424.00 | PH值 | 7.26 | 7.99 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 125 | 15.4 | 10 | mg/L | 否 | 0.5
[9 empty] | 总磷 | 5.16 | 0.48 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 260 | 77.5 | 50 | mg/L | 否 | 0.6
[9 empty] | 色度 | 90 | 25 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.002 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.155 | 0.006 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0051 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.007 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 350 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.35 | 0.45 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 16364 | 875 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 47 | 2.9 | 5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 49.6 | 10.2 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 2.51 | 0.5 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 8.26 | 0.75 | 1 | mg/L | 是
孟州市 | 孟州市桑坡污水处理厂 | 蟒河 | 2015/8/12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级A标准 | 4000 | 6200.00 | 6108.00 | PH值 | 7.65 | 7.78 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 720 | 8.02 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 4.12 | 0.85 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 2950 | 61.9 | 50 | mg/L | 否 | 0.2
[9 empty] | 色度 | 65 | 28 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.0015 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.014 | 0.0062 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.126 | 0.071 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0099 | 0.0039 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.028 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 390 | 7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 7.66 | 0.47 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 16533 | 860 | 1000 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 50.2 | 6.5 | 5 | mg/L | 否 | 0.3
[9 empty] | 总氮 | 76.6 | 13.7 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 2.45 | 0.38 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 5.87 | 0.78 | 1 | mg/L | 是
孟州市 | 孟州市田寺污水处理厂 | 蟒河 | 2015/8/12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/一级A标准 | 3095 | 2600.00 | 2566.00 | PH值 | 7.51 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 721 | 9.95 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 4.02 | 0.45 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 2753 | 56.4 | 50 | mg/L | 否 | 0.1
[9 empty] | 色度 | 80 | 20 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.0025 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.0065 | 0.0035 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.172 | 0.081 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0064 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.034 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 320 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 23.5 | 0.35 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 11047 | 760 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 42.8 | 4.1 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 60.6 | 12.3 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 3.12 | 0.45 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 6.45 | 0.82 | 1 | mg/L | 是
签发： |  |  |  | 审核： |  |  |  | 经办： |  |  |  | 第 页/共 页