## 水源水水质9项监测数据
水源水水质9项监测数据
序号 | 项目 | 月平均数 | 单位
1 | 总大肠菌群 | 未检出 | MPN/100ml
2 | 耐热大肠菌 | 未检出 | CFU/100ml
3 | 菌落总数 | 15 | CFU/100ml
4 | 色 | <5 | 度
5 | 浑浊度 | 0.2 | NTU
6 | 臭和味 | 无 | ——
7 | 肉眼可见物 | 无 | ——
8 | 耗氧量（CODMN法以O2计） | 0.72 | mg/L
9 | 氨氮（以N计） | 0.06 | mg/L

## 出厂水水质9项监测数据
出厂水水质9项监测数据
序号 | 项目 | 标准限值 | 检测值 | 单位
1 | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | MPN/100ml
2 | 耐热大肠菌 | 不得检出 | 未检出 | CFU/100ml
3 | 菌落总数 | <100 | 3 | CFU/100ml
4 | 色 | ≦15 | 5 | 度
5 | 浑浊度 | ≦3 | 0.1 | NTU
6 | 臭和味 | 无 | 无 | ——
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | ——
8 | 耗氧量（CODMN法以O2计） | ≦5 | 0.56 | mg/L
9 | 氨氮（以N计） | 0.3—4 | 0.06 | mg/L

## 管网水水质检测数据
管网水水质检测数据
序号 | 项目 | 标准限值 | 检测平均值 | 单位
1 | 色度 | ≦15 | <5 | 度
2 | 浊度 | ≦3 | 0.2 | NTU
3 | 臭和味 | 无 | 无 | ——
4 | 菌落总数 | ≦100 | 8 | CFU/ml
5 | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | CFU/ml
6 | 耗氧量（CODMN法以O2计） | ≦3 | 0.64 | mg/L
7 | 余氯 | ≧0.02 | 0.03 | mg/L
综合合格率 |  | 95 | 99.86